Часть 3. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

к Документации об аукционе

Описание Объекта на момент заключения Договора.

Требования к техническому состоянию Объекта на момент окончания срока Договора.

Работы по Капитальному ремонту Объекта.

1. Описание Объекта на момент заключения Договора:

Здание постройки 1984 года.

Здание 13-ти этажное (включая подвальный и технический этаж), является объектом повышенной опасности.

За весь срок эксплуатации здания общий капитальный ремонт конструкций и инженерных сетей не производился.

Снабжение здания и удаление мусора происходит через цокольный этаж, въезд в который осуществляется через пандус с выходом на задний двор расположенного рядом университета, что создаёт большие неудобства (на каждый въезд и выезд автотранспорта необходимо получать согласование у охраны университета).

Подъезд пожарного автотранспорта со стороны заднего фасада отсутствует.

| 1. Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Номерной фонд. Другие помещения | Общее кол-во действующих номеров – 336. Из них отремонтировано - 150 Подвал – складские помещения, мини-прачечная, технические помещения инженерных систем, технологический въезд в здание. На 1-м этаже – лобби, лобби-бар, ресепшн, часть административных помещений. Технический этаж (между 1 и 2 этажами) – горизонтальные разводки инженерных сетей. На 2-м этаже – часть административных помещений, номерной фонд. 3-10 этажи – номерной фонд. Вентиляционный этаж – горизонтальные разводки вытяжной вентиляции номерного фонда. 11 этаж – ресторан, кухня. |
| Кровля | Кровля мягкая, покрытие – рубероид. Частично отремонтирована. Стяжка в хорошем состоянии. Требуется частичный ремонт кровельного покрытия. |
| Водостоки и их характеристика, состояние | Ливневая канализация – внутренняя, чугунная. Частично заменена на стальные трубы. Состояние – хорошее. |
| Материалы стен | Подвал - технический этаж – железобетонный каркас, 2-11 этажи - глиняный кирпич. Состояние – хорошее. |
| Материалы перегородок | Глиняный кирпич. Состояние – хорошее. |
| Материалы внешней отделки фасада | Плитка известняковая (внешняя сторона) – требует частичного ремонта. |
| Материалы окон | Алюминиевые рамы. Состояние удовлетворительное, желательна замена на пластиковые рамы и стеклопакеты. |
| Прилегающая территория | Перед главным фасадом – автостоянка с техническим контролем доступа. Более прилегающей территории нет. |
| Лифтовое хозяйство | Кол-во лифтов - 8. Из них: пассажирских – 5 (два идут до 11 этажа); грузопассажирских – 1 (идёт до 11 этажа); грузовые – 2 (1 идёт до 11 этажа). 3 пассажирских и 1 грузопассажирский лифт модернизированы в 2008 году, установлены лебёдки, автоматика и отделка кабины ОТИС. У грузопассажирского лифта имеется возможность программирования хода на различные этажи. 2 грузовых и 2 пассажирских лифта не ремонтировались, но находятся в работоспособном состоянии. |
| 2. Электроснабжение |  |
| Договорные величины энергопотребления: Установленная мощность на здание: Вольтаж. | Договорная величина на 2009 год – 1 355 000 КВт/ч. Установленная мощность – 180 кВт, 6 кВ – 380В. Категория надёжности –II. Осуществляется по 2-м независимым вводам от ТП, находящейся на территории отеля. Тип питающих здание кабелей - ААБГ 6Х95, состояние – удовлетворительное. ТП также снабжает близлежащие объекты (рынок, жилые дома, университет). Распределение по потребителям – через внутренний ГРЩ. Состояние ГРЩ – аварийное. |
| Фактические расходы по энергопотреблению | 100 000 – 125 000 КВт/ч. Наибольший расход приходится на май-июнь в связи с необходимостью греть воду электрическими бойлерами в период ежегодного отключения подачи горячей воды городом. |
| Тип тарификации | Однотарифная |
| Наличие автономных систем (генераторов, ИБП), их мощность. Техническое состояние трансформаторов, даты последних ремонтов/реконструкций. | Дизельгенераторная установка мощностью 300 кВт фирмы “Detroyt diesel”. В случае перебоев в эл.снабжении запитывает лифты для опускания на 1-ый этаж, аварийное освещение, систему пожаротушения. Состояние удовлетворительное. Требует планового ТО. |
| Марка основных внутренних кабельных линий (постоячных и разводящих горизонтальных). Типы автоматов. Техническое состояние на основании требований ПУЭ. | Электропроводка – алюминиевая. Система – двухпроводная. Автоматы в основном отечественного производства устаревшего типа. Состояние удовлетворительное. Испытания «низкой» стороны не проводились. |
| Наличие контуров заземления, количество, состояние, даты последних освидетельствований, замеров. | Данных по контурам заземления/молниезащиты отсутствуют. |
| Общее состояние электрооборудования (уд/неуд) | Удовлетворительное/частично аварийное |
| 3. Теплоснабжение |  |
| Договорные величины теплопотребления | Суммарная нагрузка – 1,35 Гкал/час |
| Реальное теплопотребление в период максимальной и минимальной нагрузки (на отопление, на ГВС) | Максимальное теплопотребление – 397 Гкал/месс. Минимальное теплопотребление – 48 Гкал/месс. Дополнительные лимиты не требуются |
| Количество и местоположение ЦТП/ ИТП, наличие системы водоподготовки. | ЦТП в подвале здания. Приготовление горячей воды – через пластинчатые теплообменники. Имеется 6 проточных электроводонагревателей для приготовления ГВС в периоды технологических отключений от городской сети. Состояние – удовлетворительное. Водонагреватели обеспечивают нужды отеля в объёме 100%, в т.ч. в часы «пикового» водоразбора. По причине сильной жёсткости воды требуют ежегодного ремонта. |
| Краткая характеристика системы отопления/ГВС: - тип системы: водяная, водовоздушная, воздушная (с разбивкой по помещениям) -тип розлива: верхняя, нижняя, с промежуточным тех. этажом. - однотрубная/двухтрубная - материалы трубопроводов - типы радиаторов, с разбивкой по местам установки - типы запорной арматуры - типы теплообменников в ЦТП - состояние ЦТП - наличие частотных регуляторов на насосах, наличие гидравлических регулировочных клапанов с электроприводами - наличие и тип автоматики регулирования системы - наличие системы водоподготовки - др. данные. Техническое состояние всех вышеуказанных позиций, даты последних ремонтов/реконструкций | Система отопления здания независимая двухтрубная, с нижним розливом элеваторного типа. Система ГВС – с нижним розливом и закольцовкой на техническим этаже. Источник теплоснабжения 10-й район теплосети, ТЭЦ №6. Типы радиаторов – чугунные. Запорная арматура – вентильные краны. Насосы циркуляционные – устаревшего образца, отечественного производства. Теплообменники – отечественного производства (6 теплообменников на отопление и 3 на ГВС). Автоматика отсутствует. Регулировка температуры воды на выходе из теплообменников регулируется несколько раз в сутки вручную, поскольку город подаёт воду одинаковой температуры независимо от температуры наружного воздуха. Состояние ЦТП – удовлетворительное. |
| 4. Система холодного водоснабжения |  |
| Договорные величины водопотребления | 120 м3/час |
| Типы трубопроводов | Сталь. |
| Фактическое максимальное водопотребление | 3091 м3/мес. Доп. лимиты не требуются. |
| Скважина или городские сети | Городские сети – «Воронежводоканал» |
| Наличие очистных сооружений/водоподготовки (места установки) | Станции водоподготовки/водоумягчения отсутствуют, но требуются |
| Наличие и место установки насосной станции | Подвал |
| Наличие системы пожарного водопровода (оценка состояния) | Имеется. Водонаполненный. Состояние – удовлетворительное. Испытания не проводились. |
| 5. Система вентиляции |  |
| Типы систем вентиляции: обще обменная, приточная, вытяжная, естественная (с разбивкой по видам помещений и этажам) | В жилых помещениях – общая вытяжная, естественного типа. В технических помещениях – местная (по необходимости) – с выбросом выше кровли здания. Приточная вентиляция в жилых помещениях не предусмотрена. Имеется система подпора воздуха через лифтовые шахты пассажирских лифтов и центральную лестницу. Имеется система дымоудаления через 3 стояка в коридорах жилых этажей. В ресторане имеется приточно-вытяжная вентиляция, технологическая и общеобменная. |
| 6. Система кондиционирования |  |
| Типы систем кондиционирования: центральная, местная, смешанная (с разбивкой по видам помещений и этажам) | Имеется только в ресторане и сплит–системы в номерах Люкс. |
| 7. Система пожарной сигнализации и оповещения, пожаротушения |  |
|  | Система АПС на 75% устаревшая (тепловые датчики). В некоторых помещениях установлены дымовые датчики (2-й этаж, малое крыло номерного фонда). Система не интегрирована в систему управления пожарными насосами, насосами ХВС, вентиляторами подпора воздуха и дымоудаления. Система СОУЭ выполнена на 100% |
| 8. Система видеонаблюдения |  |
|  | Видеокамеры установлены в холлах жилых коридоров, в лобби, в районе ресепшн |
| 9. Слаботочные системы |  |
|  | В здании имеются системы телефонии и центрального телевидения. Система СКС отсутствует. Телевидение имеется в 100% номерного фонда. Телефония – в 100% номерного фонда, административной части, технических помещениях (по необходимости). Телефония осуществляется через встроенную АТС, находящуюся на балансе у городской телефонной сети. |

2. Требования к техническому состоянию Объекта на момент окончания срока Договора.

| 1. Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Номерной фонд и другие помещения | Номера современных планировки, дизайна, оснащения в соответствие с требованиями мировых стандартов, в надлежащем эксплуатационном состоянии. |
| Кровля | Кровля из современных долговечных битумных наплавляемых материалов. |
| Несущие конструкции | В надлежащем эксплуатационном состоянии. |
| Ограждающие конструкции | Без разрушений облицовки в технически исправном состоянии. |
| Окна | Без продуваний, с рабочими створками, целыми стёклами |
| Прилегающая территория | Покрытие проезжих частей и тротуаров - в надлежащем эксплуатационном состоянии |
| 2. Электроснабжение |  |
|  | Обеспечение электроэнергией 100% потребителей здания в количестве, достаточном для их полноценного функционирования. Современное долговечное энергосберегающее оборудование, соответствующее требованиям ПУЭ на момент окончания капитального ремонта или реконструкции системы электроснабжения. В технически исправном состоянии. |
| 3. Теплоснабжение |  |
|  | Обеспечение потребителей здания отоплением и горячим водоснабжением в полном объёме, с применением долговечных современных комплектующих и оборудования. В технически исправном состоянии. |
| 4. Система холодного водоснабжения |  |
|  | Обеспечение потребителей здания холодным водоснабжением в полном объёме, с применением долговечных современных комплектующих и оборудования. В технически исправном состоянии. |
| 5. Система вентиляции |  |
|  | В технически исправном состоянии |
| 6. Система кондиционирования |  |
|  | В технически исправном состоянии. |
| 7. Система пожарной сигнализации и оповещения, пожаротушения |  |
|  | Оборудование всех помещений здания современными средствами пожарной безопасности в соответствие с законодательством РФ на момент окончания строительства данных систем. |
| 8. Система видеонаблюдения |  |
|  | Оборудование необходимых помещений здания современными средствами видеонаблюдения. |
| 9. Слаботочные системы |  |
|  | Оборудование необходимых помещений здания современными слаботочными системами. |

Все характеристики описаны с учётом фактического износа на момент окончания срока договора.

3. Работы по Капитальному ремонту Объекта.

Арендатор по договору аренды принимает на себя обязательства самостоятельно или с привлечением третьих лиц по обеспечению подготовки проектно-сметной документации на капитальный ремонт Объекта (в т.ч. ССРСС согласно требованиям МДС 81.35-2004), осуществлению государственной экспертизы стоимости строительства, обеспечению получения разрешительной документации на капитальный ремонт Объекта, введению Объекта после капитального ремонта в эксплуатацию.

Максимальная стоимость капитального ремонта Объекта - 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (с НДС).

Максимальный срок подготовки проектно-сметной документации на капитальный ремонт Объекта – 6 (шесть) месяцев с момента подписания договора аренды. Максимальный срок получения положительного заключения государственной экспертизы - 9 (девять) месяцев с момента подписания договора аренды. Максимальный срок начала работ по капитальному ремонту – 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания договора аренды. Максимальный срок завершения капитального ремонта (получения разрешения на ввод Объекта после капитального ремонта в эксплуатацию) – 90 (Девяносто) месяцев с момента подписания договора аренды.

Возможность зачета арендной платы в счет компенсации расходов арендатора по договору аренды на капитальный ремонт – не более 50% (Пятидесяти процентов) от размера ежемесячной арендной платы соответствующего месяца, начиная с месяца подписания арендодателем и арендатором первого акта выполненных работ согласно условиям договора аренды.

| № п/п | Наименование работ | Максимальная стоимость, млн. руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подвод дополнительной электрической мощности, капитальный ремонт системы электроснабжения (стояки, коридорная разводка, технические помещения), капитальный ремонт ГРЩ (главного распределительного щита) | 33 |  |
| 2 | Капитальный ремонт покрытия кровли | 2,5 |  |
| 3 | Ремонт фасада | 8 | С сохранением существующей отделки |
| 4 | Замена оконных конструкций | 12 | ПВХ рамы, однокамерные стеклопакеты |
| 5 | Замена стояков и приборов отопления | 9 | До или во время ремонта номеров, общественных зон |
| 6 | Ремонт номеров | 100 | В соответствии с требованиями, предъявляемыми на территории РФ к гостиницам категории не менее «три звезды» |
| 7 | Ремонт коридоров, фойе жилых этажей, лестниц | 15 | В соответствии с требованиями, предъявляемыми на территории РФ к гостиницам категории не менее «три звезды» |
| 8 | Строительство АПС (автоматизированной пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией) | 3,5 | Дооснащение существующей системы |
| 9 | Капитальный ремонт системы дымоудаления | 2,5 |  |
| 10 | Ремонт системы пожаротушения | 2,5 |  |
| 11 | Автоматизация противопожарных систем | 1,5 | По мере их строительства/ремонта |
| 12 | Средства индивидуального спасения при пожаре, эвакуационное освещение, другие менее значительные замечания согласно предписанию | 2,5 |  |
| 13 | Модернизация оставшихся лифтов | 5 |  |
| 14 | Частичный ремонт ИТП (индивидуального теплового пункта), станций ХВС (холодного водоснабжения) | 4 |  |
| 15 | Строительство системы умягчения ХВС (холодного водоснабжения) | 2,5 |  |
| 16 | Прочистка верхнего технического этажа, восстановление вентшахт, ремонт систем вентиляции | 2,5 | В зависимости от степени повреждения шахт и захламлённости этажа |
| 17 | Ремонт (замена) системы ХВС (холодного водоснабжения) | 6 |  |
| 18 | Ремонт (замена) системы канализации | 5 | Желательно при ремонте номеров |
| 19 | Устройство гидроизоляции и покрытия пола технического этажа | 2,5 |  |
| 20 | Устройство сигнализации затопления тех. Этажа | 0,5 |  |
| 21 | Модернизация и ремонт слаботочных систем и видеонаблюдения | 8 |  |
| 22 | Обследовательская и Проектная документация на капитальный ремонт здания, а также иные мероприятия, необходимые в соответствии со строительным законодательством, по результатам технических обследований перед проектированием. | 22 |  |
|  | Итого по всем мероприятиям: | 250 (Двести пятьдесят) миллионов рублей |  |

Все работы, выполняемые арендатором в рамках Капитального ремонта Объекта, должны соответствовать требованиям, предъявляемым на территории Российской Федерации к гостиницам категории не менее «три звезды».